Sección 110-41 nueva

Parte C. Más de 1000 volts nominales

110-41. Inspecciones y pruebas.

a) Pruebas preoperacionales y de puesta en servicio. Cuando se requiera en otras partes de esta NOM, el diseño del sistema eléctrico completo, incluyendo los ajustes de los circuitos de protección, conmutación y control, deben prepararse con antelación y estar disponibles de la autoridad competente y debe probarse cuando se instale por primera vez en el sitio.

b) Informe de Pruebas. Un informe de las pruebas preoperacionales debe estar disponible para la autoridad competente antes de la energización y a disposición de los autorizados a instalar, operar, probar y mantener el sistema.

Inspecciones y Pruebas. Las pruebas de aceptación son de igual importancia, quizás incluso más importantes para aplicaciones en interiores que para instalaciones en exteriores. Esta sección, nueva a partir de la NOM-001-SEDE-2018 PROYECTO, crea una base para que el VERIFICADOR solicite y luego revise dichas pruebas.

COMENTARIO: La inspiración para esta sección provino de la Parte III (media tensión) del Artículo 225, principalmente 225-56. NEC 2014 Y NEC 2017, SECCION QUE NO APARECE EN LA NOM-001-SEDE-2018.

ESTE ARTICULO LO MENCIONO EN EL PARRAFO POSTERIOR, EN EL CUAL SE PUEDE VER que la sección 110-41 es una copia de 225-56 a) y b).

Nota Informativa: Para acceder a un ejemplo de especificaciones de aceptación, ver ANSI/NETA ATS-2017, Especificaciones de las pruebas de aceptación para equipos y sistemas de distribución de energía eléctrica, publicada por la International Electrical Testing Association (Asociación Internacional de Pruebas Eléctricas).

ANEXO STANDARD FOR ACCEPTANCE TESTING SPECIFICATIONS, FOR ELECTRICAL POWER EQUIPMENT & SYSTEMS, 2017 NETA

225.56 Inspecciones y Pruebas

(A) Pruebas de operación y pre-energización. El diseño del sistema eléctrico completo, incluidas las configuraciones para los circuitos de protección, interrupción y control, debe ser preparado con anticipación y debe estar disponible al momento de ser solicitado por la autoridad competente y su

desempeño debe ser sometido a prueba al ser instalado por primera vez en sitio. Cada circuito de protección, de interrupción y de control debe ser ajustado de acuerdo con lo establecido en el diseño del sistema y debe ser sometido a prueba por funcionamiento real con el uso de inyección de corriente o

métodos equivalentes, según sea necesario para asegurar que cada circuito funcione correctamente, a satisfacción de la autoridad competente.

(1) Transformadores para instrumentos. Se deben probar todos los transformadores para instrumentos para verificar la correcta polaridad y carga.

(2) Relés de protección. Se debe demostrar que cada relé de protección opera inyectando corriente o tensión, o ambos, a la terminal de salida del transformador para instrumentos asociado y observando que las funciones asociadas de interrupción y señalización ocurren correctamente y en el tiempo y secuencia adecuados para desempeñar la función de protección esperada.

(3) Circuitos de Interrupción. Se debe observar que cada circuito de interrupción opere el equipo asociado que es interrumpido.

(4) Circuitos de control y señalización. Se debe observar que cada circuito de control o señalización desempeñe su propia función de control o produzca una correcta salida de señalización.

(5) Circuitos de medición. Debe verificarse que todos los circuitos de medición funcionen correctamente desde las fuentes de tensión y corriente, de forma similar a los circuitos de los relés de protección.

(6) Pruebas de aceptación. Una vez completada la instalación de la subestación, se deben llevar a cabo pruebas completas de aceptación en todos los ensambles, equipos, conductores y sistemas de control y protección, según corresponda, para verificar la integridad de todos los sistemas.

(7) Relés y equipos de medición que utilizan diferencias de fase. Se deben verificar todos los relés y equipos de medición que utilizan diferencias de fase para la operación midiendo los ángulos de fase en el relé bajo condiciones reales de carga después de que comience la operación.

(B) Informe de Pruebas. Antes de la energización, se debe entregar a la autoridad competente un informe de pruebas que cubra los resultados de las pruebas requeridas en la sección 225.56(A).