## Hoja1
Lista de Inspección. ARTICULO 680. ALBERCAS, FUENTES E INSTALACIONES SIMILARES PARTE B: ALBERCAS PERMANENTES. Inspecciones intermedias y finales.
| Actividad de la Inspección | Referencia NOM | Comentario
1 | Verifique la idoneidad del equipo de la piscina para su aprobación. | 110-3 a). Selección. 110-3 b). Instalación y uso. 680-4.
680-4. Aprobación del equipo.
2 | Verifique los transformadores, las fuentes de alimentación y los GFCI para | 680-23 a) 2). Luminarias bajo el agua. Transformadores y suministros de energia.
| identificarlos y determinar si son adecuados para este proposito. | 680-23 a) 3). Protección con un interruptor de circuito por falla a tierra GFCI para
el cambio, reemplazo y mantenimiento de lámparas.
3 | Verifique que los conductores en el lado de carga de los transformadores
| o GFCI estén separados de los conductores no protegidos por GFCI. | 680-23 f) 3). Luminarias bajo el agua. Alambrado del circuito derivado. Conductores
4 | Verifique que los receptáculos de uso general no estén ubicados dentro | 680-21 c). Motores. Protección con interruptores de circuito por fallas a tierra.
| de los 6 pies (1,8 m) de las paredes de la piscina y que todos los receptaculos | 680-22 a) 1). Contactos. Ubicación de los contactos requeridos.
| dentro de los 20 pies (6.1 m) de las paredes de la piscina esten protegidos GFCI | 680-22 a) 2). Ubicación del sistema de circulación y purificación del agua.
680-22 a) 5). Mediciones.
5 | Verifique que cualquier receptáculo instalado entre 6 y 10 pies (1.8 y 3.0 m) | 680-22 a) 1). Contactos. Ubicación de los contactos requeridos.
| de las paredes de la piscina que se utiliza para el equipo de la piscina, sea un | 680-22 a) 4). Protección con interruptores de circuito por fallas a tierra.
| dispositivo único con conexión a tierra y esté protegido por GFCI. | 680-22 a) 5). Mediciones.
680-22 b). Salidas para alumbrado, luminarias y ventiladores de techo.
6 | Verifique que al menos un receptáculo GFCI en un circuito derivado de uso
| general esté instalado entre 6 y 20 pies (1.8 y 6.1 m) de paredes de la piscina en | 680-22 a) 3). Ubicación de los contactos.
las unidades de vivienda.
7 | Verifique la protección GFCI de las salidas para motores de bombas de
circulación de piscina que se suministran por circuitos monofásicos de 15 o 20
| amperes de 120 a 240 volts. | 680-21 c). Motores. Protección con interruptores de circuito por fallas a tierra .
8 | Verifique que las luminarias y los ventiladores de techo estén ubicados de
| manera que se mantengan los espacios libres requeridos. | 680-22 b). Salidas para alumbrado, luminarias y ventiladores de techo.
9 | Verifique que las luminarias y los ventiladores de techo estén protegidos por | 680-22 b). Salidas para alumbrado, luminarias y ventiladores de techo.
| GFCI donde se requiera protección de GFCI. | 680-22 b) 3). Instalaciones existentes.
680-22 b) 4). Protección con un interruptor de circuito por falla a tierra en áreas adyacentes.
10 | Verifique que los interruptores estén ubicados al menos a 5 pies (1.5 m) de las
| paredes de la piscina o separados de la piscina por una barrera permanente. | 680-22 c). Dispositivos de interrupción.
11 | Verifique que otras salidas estén al menos a 10 pies (3.0 m) de la piscina. | 680-22 d). Otras salidas.
12 | Las terminales de puesta a tierra y union deben estar identificadas para uso en un
| medio ambiente mojado y corrosivo. Deben estar aprobadas para estar enterradas. | 680-7. Terminales de puesta a tierra y unión.
13 | Verifique las luminarias subacuáticas para ubicaciones, métodos de cableado y
| conexiones a métodos de cableado. | 680-23. Luminarias bajo el agua.
14 | Verifique el equipo relacionado con la piscina para conocer los metodos de
| cableado adecuados. | 680-21 a). Motores. Metodos de Alambrado.
15 | Verifique las cajas de empalme y los recintos que se conectan a las luminarias
| subacuáticas para obtener una lista y etiquetado, el tamaño y la ubicación | 680-24. Cajas de empalmes y envolventes para transformadores o para interruptores de
| adecuados y los materiales adecuados. | circuito por falla a tierra ( GFCI).
16 | Verifique la formación de conchas y métodos de cableado para equipos de audio
| subacuáticos. | 680-27. Equipo especializado para alberca.
17 | Verifique que las partes metálicas de las piscinas y los equipos cercanos y las
| partes metálicas estén unidas a una rejilla de unión equipotencial apropiada, | 680-26. Puentes de unión equipotencial.
utilizando los métodos apropiados.
18 | Verifique que todo el equipo que se requiere que esté conectado a tierra esté | 680-6. Puesta a tierra.
| conectado a tierra mediante conductores de conexión a tierra aislados del equipo | 680-21 a) 1). Motores. Metodos de Alambrado.
| de cobre y / o puentes de unión del tamaño adecuado. | 680-23 b). Luminarias bajo el agua. Luminarias de nicho humedo.
680-23 c). Luminarias de nicho seco. 680-23 d). Luminarias sin nicho.
680-23 f). Alambrado del circuito derivado.
19 | Verifique: Los dispositivos de interrupción deben estar ubicados como mínimo a una | 403-102. Medios de desconexion. Ubicación.
| distancia horizontal de 1.5 metros de las paredes interiores de la alberca, a menos | 680-12. Cuartos y fosas para equipos.
| que estén separados de ella por una valla sólida, pared u otra barrera permanente. | 680-22 c) Dispositivos de interrupción.
20 | Revise los calentadores eléctricos de piscinas para la subdivisión de los elementos
| calefactores y el tamaño de los conductores de circuito derivado. | 680-10. Calentadores eléctricos de agua para alberca.
21 | Revise las salas de equipos o pozos para un drenaje adecuado. | 680-12. Cuartos y fosas para equipos..
22 | Revise las cubiertas de la piscina que funcionan con electricidad para ver la
ubicación adecuada del motor y del controlador, la carcasa del motor y la
| protección GFCI. | 680-27 b). Cubiertas de albercas accionadas eléctricamente
23 | Verifique que los calentadores del área de la cubierta sean adecuados y estén libres
| de la piscina. | 680-27 c). Calefacción en el área de la plataforma.