## Hoja1
Lista de Inspección. ARTICULO 680. ALBERCAS, FUENTES E INSTALACIONES SIMILARES PARTE D: ALBERCAS Y TINAS DE HIDROMASAJE. Spas y jacuzzis: solo instalaciones interiores
| Actividad de la Inspección | Referencia NOM | Comentario
1 | Verifique : Las instalaciones interiores de un Spa o tina de hidromasaje deben estar
conformes con los requisitos de las partes A y B de, Excepto lo que se modifica en esta
| sección y deberá estar de acuerdo con los metodos de alambrado del Capitulo 3. | 680-43. Instalaciones interiores.
2 | Verifique que al menos un receptáculo protegido con GFCI en un circuito derivado de
| uso general esté ubicado entre 6 y 10 pies (1.8 y 3.0 m) de las paredes del spa o jacuzzi. | 680-43 a). Contactos.
3 | Verifique que los receptáculos utilizados para suministrar energía a un spa o tina de
| hidromasaje esten protegidos por GFCI. | 680-43 a) (3). Protección para los contactos de alimentación de la alberca
de hidromasaje y jacuzzi.
4 | Verifique que las luminarias y los ventiladores de paletas estén separados, según sea
necesario, de las paredes del spa o tina de hidromasaje y por encima del nivel
| máximo de agua y que se proporcione protección GFCI, según sea necesario. | 680-43 b). Instalación de luminarias, salidas de luminarias y ventiladores de techo.
5 | Verifique que: Los interruptores deben estar localizados a no menos de 1.5 metros me-
| didos horizontalmente desde el interior de la pared de la alberca o tina de hidromasaje. | 680-43 c). Desconectadores.
6 | Verifique que todas las partes que deben estar conectadas o conectadas a tierra esten | 680-43 d). Unión. 680-43 e). Métodos de conexión de puentes de unión.
| conectadas a tierra utilizando los métodos apropiados. | 680-43 f). Puesta a tierra.
7 | Verifique que el equipo de audio subacuático cumpla con la Parte B. | 680-43 g). Equipo de audio bajo el agua.